Breve explicación de cómo estamos instalando los CCC
Materiales extras para colocar el CCC a la entrada del tanque:
Un adaptador Hembra del diámetro del tubo de entrada 

Tubo pvc del diámetro del tubo de entrada

Una tee pvc del mismo diámetro
Un tubo con agujeros  colocado en la tee y con las abrazaderas unir el CCC

En el caso de que la entrada este muy alta se tendrá que utilizar dos codos para bajar el CCC a nivel de la losa del tanque.

Para unir el Hipoclorador al CCC

Una válvula pvc de ½” que hay en nuestras ferreterías 
Adaptador hembra de ½” tambien hay aquí 

Un conector de ½” con salida de manguera ( exterior )

Manguera de 1/8” también la encontramos aquí 
Algunas fotos de  CCC ya instalados y funcionado 
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Aquí muestra la entrada al tanque y la salida del hipoclorador con un conector de ½”  de manguera en este caso bajamos con dos codos la entrada para colocar el CCC debajo de la loza.
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Aquí ya instalado el CCC 
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Colocando el conector de manguera y válvula pvc de ½” que viene del hipoclorador 
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CCC ya instalado conectado al hipoclorador y al tubería de entrada al tanque 

Este es el método que el equipo de AguaClara de  Honduras esta utilizando para la instalación de lo CCC y desde luego es cuestión de análisis técnico .
Con respecto al cálculo de la aplicación del cloro en lo personal considero utilizar el método tradicional de cloracion que consiste en tres operaciones matemáticas:

· Aforo volumétrico donde Q= V/TX60

· Conocer cantidad de libras (Caudal X Dosis X periodo 4.2 X 0.012 Factor de conversión entre la concentración de cloro que es o.65.

· Caudal de CC o ML en Un minuto controlado por el CCC es Volumen del Hipoclorador por 0.694 (factor de conversión dividido entre el periodo del tiempo que se necesita vaciar que es 4.2 días.

Con la manguera del CCC lo que hacemos es colocarla en el agujero del tubo vertical que mas se acerque a la cantidad que nos resulte de la operación y de esta manera no utilizamos mathcad que es un programa no es fácil de encontrarlo en todos lados  aunque próximamente se podrá utilizar.
Actualmente estamos trabajando en mejorar el  manual para la instalación de   los CCC que proximante se los haremos llegar. 
Antonio Elvir 

Técnico

