## Slide 1: Evaluación del Rendimiento del AguaClara- Filtro Rápido de Arena en Múltiples Capas (AC- FRAMCa)
Autores:
  Jeffrey C. Will
  Michael J. Adelman
  Monroe L. Weber-Shirk
  José Jacobo Núñez Vásquez
  Leonard W. Lion
  Gilberto Arturo Diaz Ordóñez
  Santiago Alberto Garcia Ochoa
  Daniel W. Smith

## Slide 2: Contenidos
El contexto del trabajo
FRAMCa vs. otros filtros
La hidrostática del sifón
El sistema de control hidráulico
Datos de rendimiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: La tecnología AguaClara
Floculador
Sedimentador
Tanque de entrada
Filtros
Tanques de coagulante
Notes: http://www.youtube.com/watch?v=CbJNrnebeew

## Slide 4: El programa AguaClara
Con apoyo de:
Notes: AguaClara es un red de organizaciones colaborando para proveer agua potable
La Universidad de Cornell investiga y inventa tecnologías y diseña plantas potabilizadoras que no necesitan energía eléctrica
Agua Para el Pueblo construye, prueba, y evalúa las nuevas tecnologías y capacita comunidades para mantener las plantas
SANAA, AIDIS, RAS-HON, y otras organizaciones del sector de APS proveen apoya

## Slide 5: Contenidos
El contexto del trabajo
FRAMCa vs. otros filtros
La hidrostática del sifón
El sistema de control hidráulico
Datos de rendimiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 6: FRAMCa vs. otros filtros
Planta mecanizadas
  Ejemplo: Plantas paquetes
Ventaja de AguaClara:
  No necesita energía eléctrica

## Slide 7
Tecnología que necesita tanques grandes
  Ejemplo: CEPIS, SETA
Ventaja de AguaClara:
  No necesita tanques grandes
FRAMCa vs.
otros filtros

## Slide 8: FRAMCa vs. otros filtros
Teconología que requiere un gran inversión
  Ejemplos: CEPIS, FiME
Ventaja de AguaClara:
  Ocupa menos espacio y menos agua para retrolavar

## Slide 9
Una galería entera se convierte en solo una
FRAMCa vs.
otros filtros

## Slide 10
Caja de entrada del filtro (de los tanques de sedimentación)
Caja de salida
FRAMCa vs.
otros filtros
Notes: El FRAMCa es una tecnología innovadora que mejora la eficiencia de las plantas AguaClara

## Slide 11
Durante la carrera de retrolavado, todo el caudal entra por la entrada más baja
FRAMCa vs.
otros filtros

## Slide 12
Tecnología | Velocidad de filtración | Área
Filtro Lento | 0.05 mm/s | 240 m2
Filtro Rápido | 1.4 mm/s | 8.6 m2
Filtro Rápido en Capas | 1.8 mm/s por numero de capas | 1.09 m2
Para una planta de 12 L/s
Comparación del área requerida:
FRAMCa vs.
otros filtros
Notes: But it would scale linearly for whatever flow rate

## Slide 13: FRAMCa vs. otros filtros
Notes: http://www.youtube.com/watch?v=nnlqoFyu28c

## Slide 14: Contenidos
El contexto del trabajo
FRAMCa vs. otros filtros
La hidrostática del sifón
El sistema de control hidráulico
Datos de rendimiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 15: La hidrostática del sifón
=
De la ley de gas ideal:
Volumen inicial:

## Slide 16: La hidrostática del sifón
=
Volumen comprimido:
Presión hidrostática:

## Slide 17: La hidrostática del sifón
=
Punto de fracaso:
=

## Slide 18: La hidrostática del sifón
=
*
0 =-

## Slide 19
La Carrera de filtración
Aire bloquea el tubo del sifón
Agua entra por los 4 entradas y sale por los 3 salidas
La hidrostática del sifón

## Slide 20
La Carrera de Retrolavado
Se rompe la trampa de aire por abrir la válvula y cerrarla de nuevo
Agua entra por la entrada más baja y sale a través del sifón
El lecho de arena está fluidificado
La hidrostática del sifón

## Slide 21
La carrera de filtración nueva
Se rompe el sifón por abrir la válvula y cerrarla otra vez
El nivel de agua sube hasta que salga por la caja de salida
La hidrostática del sifón

## Slide 22: Contenidos
El contexto del trabajo
FRAMCa vs. otros filtros
La hidrostática del sifón
El sistema de control hidráulico
Datos de rendimiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 23: El sistema de control hidráulico
A
C
D
B
E
Perdida de carga de retrolavado
Elevación de pistones
Zona A: Filtración
Zona B: Transición a retrolavado
Zona C: Retrolavado
Zona D: Transición a filtración
Zona E: Filtración
Notes: • Zone A. The system is in filtration mode, with the water level high enough in both the inlet box and the filter column for flow to exit over the outlet weir. The inlet box level is a few centimeters above the water level in the filter column, which represents the head loss in the inlet plumbing. The siphon pipe is completely submerged by the water in the filter column, but is maintaining an air trap to prevent this water from escaping to the backwash weir.
• Zone B. The air valve is opened for about 5 s and then closed in the lab and about equal in the field, allowing the trapped air to escape so the siphon can fill and water can begin flowing out over the backwash weir. Once there is flow in the siphon, the water level quickly drops from its former level above the siphon pipe in both the filter and the inlet box. This transition takes about 1 minute in the laboratory filter and about 3 minutes in the field.
• Zone C. The system is in backwash mode. The water level in the filter column is a few centimeters above the elevation of the backwash weir, representing the head loss in the siphon pipe. The water level in the inlet box is high enough to provide the 1.2 m backwash head loss (equal to the depth of the sand bed), but below the top of the three riser pipes. This directs all flow from the inlet box to the bottom inlet of the filter.
• Zone D. The air valve is opened and closed again in about a 5 s period and in about equal in the field. This allows air to be pulled into the siphon, cutting off flow in the siphon pipe and re-forming the air trap. Because the water can no longer exit via the backwash siphon, it must rise in both the inlet box and the filter column so it can once again exit over the outlet weir. The elevation of the riser pipes in the inlet box is evidenced by the short horizontal section on the inlet box curve, between about 12 and 14 minutes of run time.
• Zone E. The system has returned to filtration mode. Once again, the height of water in the filter column reflects the elevation of the outlet weir plus the clean-bed filtration cycle head loss.

## Slide 24: Cajas de control del FRAMCa
Válvula de control de diámetro pequeño
El sistema de control hidráulico

## Slide 25: Contenidos
El contexto del trabajo
FRAMCa vs. otros filtros
La hidrostática del sifón
El sistema de control hidráulico
Datos de rendimiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 26: El rendimiento
Chart: Fecha
Norma Hondureña y Brasileña
Norma EEUU
Recomendación OMS

## Slide 27: El rendimiento
Notes: http://www.youtube.com/watch?v=HV52y1u1_jg

## Slide 28: El rendimiento
Aguas residuales de retrolavado

## Slide 29: Contenidos
El contexto del trabajo
FRAMCa vs. otros filtros
La hidrostática del sifón
El sistema de control hidráulico
Datos de rendimiento
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 30: Conclusiones
Replicabilidad
Costos capitales | Costo (USD)
Filtro (12 L/s) | 25,000
Cada L/s de capacidad | 2,083
Costos de operación y manteamiento | Costo mensual (USD)
Chloro | 120
Coagulante | 110
Operador | 30
Total | 460
Notes: No hay nada adicional

## Slide 31: Recomendaciones
Mejor colección de datos- ocupando turbidímetros continuosos
Eficiencia de retrolavado– es posible que ocupe menos agua

## Slide 32: Recomendaciones
Duración de la carrera de filtración– recomendar duraciones de la carrera a bajo de varias condiciones del afluente

## Slide 33: ¡Gracias!
http://aguaclara.cornell.edu
www.cee.cornell.edu
www.apphonduras.org
Contacto:
Jeff Will
jcw57@cornell.edu