## Slide 1: Innovaciones y una vista hacia el futuro
RAS-Hon
15 de enero
Monroe Weber-Shirk
Notes: APP will put together costs
Important to mention need to design for every plant
10:30 a 12:00 a.m.
Presentación de las innovaciones de las tecnologías AguaClara
Describir las principales evoluciones del programa AguaClara Dr. Monroe Weber-Shirk
Estimados Miembros de la Red:
Por este medio estamos invitando a nuestra próxima reunion técnica que se llevará a cabo el día martes 15 de enero del 2013 , en un horario de 8:30 a.m. - 12:30 m., en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.
Agradecemos el apoyo brindado por los colegas de Agua Para el Pueblo y la Universidad de Cornell, USA, quienes en esta ocasión serán nuestros anfitriones y compartirán el tema: “Avances en la innovación de las tecnologías AguaClara y las perspectivas de su implementación en Honduras”
Favor tomar nota en sus agenda.
Saludos cordiales,
Ligia Miranda Secretaria Ejecutiva Red de Agua y Saneamiento de Honduras (RAS-HON) Col. Palmira, edificio Roma No. 1601 Esquina Opuesta a Nunciatura Apostolica Tegucigalpa, Honduras C. A Telefax (504) 2222-4345

## Slide 2: Temas
Actualización al nivel del programa y el contexto
Sencillez al otro lado de la complejidad
Nueva teoría de floculación
Actualización de las tecnologías
  Dosificador
  Filtro rápido de múltiples capas
  Lecho de flóculos
  Herramienta de diseño
  Monitoreo en vivo usando celulares
  Plantas de bajo caudal
Reflexiones

## Slide 3: ¿Que palabra se puede deletrear usando las letras en “Religión”?
Religión:
  Re – otra vez
  ligar – amarrar, empatar, unirse
  Reconectar
  Crear comunidad
  Interesarse más en otros que en uno mismo
Ingeniería:
  Creando la infraestructura para vivir sanamente en comunidad
Ingeniero
Notes: I’m not going to tell you what you should believe.
How many of you feel that your values and world view are affected by religion?
Are your engineering studies affected by what you value?
Can you create connections between engineering of safe drinking water and religion?
Engineering makes it possible to live in communities!
Do you think of science and religion as opposites or as complimentary?
The choice to care about others is a highly evolved trait. My experience is that happiness is directly related to other-centeredness.
Have you had classes at Cornell where you have discussed values and world views in a safe environment?
Are you curious about what your professors value?

## Slide 4: Recordando el Porqué ¿Porqué estamos aquí hoy?
Es para ver tecnología de punta (¿pero porqué?)
Es por nuestro amor a los demás seres humanos y el deseo de verles disfrutando una vida sana
¿Cuál es el objetivo de la ingeniería ambiental?
  Proteger los humanos de lo malo que esté en el ambiente
  Proteger el ambiente de lo malo que pueden hacer los humanos

## Slide 5: Gira de Estudiantes de la Universidad de Cornell
El diezmo viaje con estudiantes a Honduras
Una anécdota…
No tenemos que comprobar que vale tener agua de alta calidad en la casa

## Slide 6: Desde el 2005: AguaClara en Honduras
Alauca 2011
Tamara 2008
“Cuatro Comunidades” 2009
Agalteca 2010
Atima 2012
Marcala 2008/2011
Ojojona 2007

## Slide 7: ¿Hacia donde vamos?

## Slide 8: Red de AguaClara
Provee supervisión y asegura calidad de la obra de los ejecutores, consultoría y servicios de apoyo para los ejecutores
AguaClara LLC
Diseñar/construir/operar/capacitar/transferir
Proveer asistencia técnica permanente para las juntas de agua
Socios ejecutores
Ser dueño, operar, y mantener su sistema de agua.
Monitorear y entregar los datos de operación
Juntas de Agua
Miembros de las comunidades
Toman agua sana y pagan la tarifa para su agua
Cornell U
AguaClara R&D
Investigación, innovación, educación, y diseño
Notes: AguaClara Program at Cornell – R&D, new design and technology development. Note that Agua Clara plans to make their designs open source so cost for their proprietary designs is not an impediment to their adoption.
AguaClara Inc. – Proposed commercial entity which recruits and vets engineering and construction firms local to target communities (Implementation Partners, below), provides oversight and QA services, acts as a “face” to regional/local communities and as a go between with the AguaClara program as needed, and provides feedback to Cornell related to lessons learned and downstream technical requirements. In short, the “glue” between all entities.
Implementation Partners – Engineering and Construction firms in the target regions who will develop bids, sell services and build and deploy the plant and transfer support to local water boards.
Local Water Boards – Municipal entities who will “purchase” the build/deploy services from the Implementation Partner, and get funding from municipal/region/national sources for deployment of the plants.

## Slide 9: Compartiendo conocimientos, retroalimentación, e innovación
AguaClara LLC
Socios ejecutores
Juntas de Agua
Miembros de las comunidades
Cornell U
AguaClara R&D

## Slide 10: Comparación de Costos
Chart: USD per 1 million liters
| Mechanized | AguaClara
chlorine | 7.5556 | 7.5556
coagulant | 18.16 | 18.16
electricity | 17.7778 | 0
capital | 30.4212 | 15.2106
finance | 23.5403 | 11.7701
Dado que ambas plantas tienen una vida útil de 25 años y que los componentes no fallan.
Costo de energía de $0.16/kWhr, interés es 5%, costo de químicos en Honduras en 2012
Notes: Assuming both plants last 25 years and that no components fail for 25 years!
Electricity cost is $0.16/kWhr, Interest is 5%, 2012 chemical costs in Honduras

## Slide 11: Costos de una planta AguaClara de 32 L/s
Presupuesto total = $8000 por cada L/s

## Slide 12
Floculación
Sedimentación
Desarenador
FRAMCa
Químicos
Componentes de bajo costo y disponibles en el mercado nacional como tubería de PVC y válvulas manuales.
AguaClara FRAMCa requiere un sexto del área de filtros rápidos y utiliza una sola válvula pequeña de control
Elimina tabla de control, computadoras, bombas para los químicos, y sistemas de control electrónicos
El más avanzado diseño de dosificador de químicos que mantiene automáticamente la dosis cuando cambia el caudal
Sencillo sistema de armar módulos de placas en vez de usar componentes especializados.
Todos los tanques abiertos, fáciles para monitorear, limpiar, y mantener.

## Slide 13: Educación, Instituciones, Voluntad Política
Y
Tecnologías

## Slide 14: Multiplicación
1x1x1x1 x 1 x0=0
  Energía x Educación x Dinero x Gobernación x Mano de obra x Tecnología = ?
1x1x½x1x1x2=1
Tecnología buena requiere menos y rinde mas

## Slide 15: Gira a Nepal
En Octubre del año pasado el Banco Mundial me invitó a presentar el programa AguaClara en un taller con participantes de Nepal, Pakistán, India, Afganistán, Sri Lanka, Bangladesh, y Bután
Fui a ver 3 plantas potabilizadoras en la capital Katmandú

## Slide 17: ¿Que podemos aprender de Honduras y Nepal?
Las tecnologías que dependen de muchos componentes móviles son vulnerables a fallar
Componentes muy especializados son difíciles de reponer
La necesidad de tecnologías que sean más confiables es grande y no es solamente en Honduras

## Slide 18: Punto Clave para el Éxito
Retroalimentación y comunicación entre todos los miembros del equipo
La retroalimentación es fundamental para aprender y mejorar los diseños y la operación de las plantas potabilizadoras

## Slide 19: Ejemplos de Falta de Retroalimentación
Acción
Ingeniero Japonés diseña una planta potabilizadora
Operador Nepalés maneja la planta y agrega cloro al tanque madre
Reflexión
Operador Nepalés maneja la planta
El técnico químico mide el cloro residual
Sin retroalimentación la próxima planta no será mejor
Sin retroalimentación la planta no va a funcionar mejor mañana.

## Slide 20: Ejemplos de Falta de Retroalimentación
Dosificación de coagulante
Monitoreo?
Candado

## Slide 21: Retroalimentación
El programa de AguaClara es diseñada para optimizar el retroalimentación tanto para mejorar los diseños como para operar las plantas
El retroalimentación guía nuestro programa de investigación
Podemos aprender y mejorar rápidamente
Van a ver ejemplos más adelante
Un ejemplo es la bondad de diseños simplificados

## Slide 22: Riesgo de un fallo en una planta mecanizada
seleccionar al azar
1
1
1
1
1
éxito
La planta de tratamiento solamente funciona bien si todos los procesos están funcionando bien
La probabilidad de fracaso es muy alta cuando hay varias plataformas de tecnologías con muchos componentes

## Slide 23: Riesgo de un fallo en una planta AguaClara
seleccionar al azar
0
fracaso
Hay pocos componentes móviles y que puedan fallar en una planta AguaClara. Por eso son mucho mas confiables y con bajo riesgo de un fallo. Además los componentes son fáciles de mantener y reparar.

## Slide 24: Honduras no es el único
El alto índice de fallas de plantas mecanizadas no es solamente en Honduras
No es que las plantas altamente mecanizadas no puedan tratar el agua
Es que son muy vulnerables a fallar por su alto numero de componentes
Además requieren más empleados con alta capacitación para mantenerlas

## Slide 25: Observaciones de plantas potabilizadoras Hondureñas
He visitado la planta obra civil en Siguatepeque cada año por 6 veces y esta planta está deteriorando y muchos componentes ya pasaron su vida útil
  Válvula de control de nivel de agua en los filtros
  Bombas de dosificación

## Slide 26: Reflexiones

## Slide 27: Nueva teoría: Floculación

## Slide 28: Como crecen los flóculos?

## Slide 29: Cuál es la Meta de la Floculación?
Hacer flóculos grandes?
Reducir la cantidad de flóculos pequeños?

## Slide 30: Pasos para remover las partículas
Filtración
Sedimentación
Floculación
Coagulación
Deposición de las partículas de coagulante
Colisiones
Gravedad!
Lecho de flóculos
Mas Colisiones
Ultima oportunidad!
Notes: Here are the five stages of colloid or particle removal in hydraulic drinking water treatment plants. The first stage, coagulation, involves the addition of a chemical coagulant to destabilize a suspension of particles. The coagulant precipitates and attaches to the particle surface. Then in flocculation, velocity gradients in the water cause the particles (now coated in precipitated coagulant) to collide and stick to one another forming aggregates. In floc blankets there are many more opportunities for collisions. In sedimentation, fluid flow is very slow and the aggregates settle to the bottom of the tank. Filtration is often used to remove any remaining particles but is not included in the bench-scale setup.

## Slide 31: Nueva Teoría de Floculación
Con la meta de mejorar el proceso de floculación hemos estado investigando los parámetros que controlan su desempeño
Resulta una nueva teoría de floculación
  La probabilidad que dos partículas se puedan adherir es proporcional a su cobertura con coagulante
  Partículas pequeñas no pueden adherirse a flóculos grandes

## Slide 32: Geometría de Coagulación
Una partícula de arcilla
Coagulante
Notes: Our smallest aggregates were the control, at 180 nm.

## Slide 33: Más de 200,000 datos de floculación
Dr. Karen Swetland investigación para su disertación
PACl - Poly Aluminum Chloride
Sulfato de aluminio
Notes: Here we plotted the residual turbidity, the turbidity of the water after settling, against the coagulant dose. We noticed that when we used a log-log plot, there was a linear trend in the data. So we explored further.

## Slide 34: Resultados sorprendentes
PACl - Poly Aluminum Chloride
Sulfato de aluminio
Para mejorar el comportamiento del floculador se requiere más flóculos pequeños. Como podríamos lograr eso?
Notes: These are the results! For a capture velocity of 0.12 mm/s the data collapses to a line with an R^2 around 0.9 for both. Keep in mind that this graph encompasses 244,000 data points…
k = 0.7

## Slide 35: Datos muy preliminares de romper los flóculos
Chart: Dosis de sulfato de aluminio (mg/L)
| 0 | 1.3 | 1.4950000000000001 | 1.7190000000000001 | 1.9770000000000001 | 2.274 | 2.6150000000000002 | 3.0070000000000001 | 3.4580000000000002 | 3.9769999999999999 | 4.5730000000000004 | 5.2590000000000003 | 6.048 | 6.9550000000000001 | 7.9989999999999997
Control | 60.023 | 49.275 | 53.721 | 50.054 | 45.79 | 42.801 | 35.839 | 32.647 | 28.727 | 27.717 | 25.502 | 21.637 | 16.133 | 11.272 | 13.396
With floc breakup | 62.495 | 53.178 | 52.034 | 44.863 | 42.556 | 35.72 | 28.752 | 25.677 | 19.007 | 13.787 | 9.681 | 9.694 | 6.161 | 3.853 | 2.31
Con rotura de flóculos

## Slide 36: Floculador
W
S
L
Como podríamos cambiar el diseño dada la nueva teoría?
Notes: planta de 50 Lps con 2 cámaras de sedimentación

## Slide 37: Nuevas tecnologías: Dosificación

## Slide 38
H
Cascada de coagulante
Tubos con flujo laminar
Tanque madre de coagulante
Palanca
LFOM
Flotador
Tanque con carga constante
Válvula flotadora
Deslizador
Válvulas de purgar
Notes: This is a basic schematic of what research and design teams have come up with after many years of work. The stock tank holds a stock chemical solution which is connected to a constant head tank. The constant head tank is regulated by a float valve which keeps the chemical depth constant. A large diameter tube leads from the stock tank to one or more small diameter long straight dosing tubes. A large diameter flexible leads to a drop tube with “open channel super critical flow”, where the chemical flows to be added to the plant’s influent water. The drop tube is connected to a lever via a slider. The plant operator sets the slider at the desired coagulant dose based upon characteristics of the influent water. The float attached to the lever changes position as flow rate into the plant changes, thus changing the elevation of the large diameter tube’s outlet, and maintaining a constant chemical dose.

## Slide 39
H
Disminuir la dosis

## Slide 40
Aumentar la dosis
H

## Slide 41
H
Reducir el caudal de la planta

## Slide 42
Apagar la planta

## Slide 43: Publicación
K.A. Swetland, M. Weber-Shirk, and L.W. Lion “Gravity-Powered Chemical Dose Controller for Sustainable, Municipal-Scale Drinking Water Treatment”, ASCE Journal of Environmental Engineering.

## Slide 44: Nuevas tecnologías: Sedimentación

## Slide 45: Ojojona - 2006

## Slide 46: Támara - 2008

## Slide 47: Cuatro Comunidades - 2009

## Slide 48: Flóculos escapando en Agalteca - 2010

## Slide 49: Circulación de larga escala

## Slide 50: Marcala sedimentation tank

## Slide 51: Tubitos para guiar el agua y Eliminar Circulación - 2011
Notes: This was tested at multiple plants and is much better than the manifolds that were simple pipes with a row of holes!

## Slide 52: Flat bottom sed tanks
No hay lecho de flóculos en este diseño porque la tapadera del drenaje es plana (pero este diseño es mucho mejor que los diseños previos

## Slide 53: Geometría para volver a levantar los flóculos
Cubierta de drenaje removible
Punto de resuspensión
Cambio del dirección del chorro
Drenaje
Orificio de drenaje
Tubo difusor aplanado
Fondo plano
Chorro al centro
Chorro al lado

## Slide 54: Resuspensión del lecho de flóculos
Drenaje
Inlet diffuser

## Slide 55: Tanque de Sedimentación - 2012
Canal de agua decantada
Canal de agua floculada
Manifold
Placas de sedimentación
Difusores
Válvula para purgar tanque de sedimentación
Vertedero para los flóculos (para mantener el nivel del lecho de flóculos)
Tolva de lodos
Válvula para purgar lodos
Canal para botar agua que sea mal floculada
Vertedero que da el nivel de agua en los procesos aguas arriba
Notes: Exercise: Tell the story of the journey of a large floc, a small floc, a rouge loner clay particle, and of a water molecule as each travels through this sedimentation tank.

## Slide 56: Atima

## Slide 57: Atima inlet manifolds

## Slide 58: Atima rounded sed tank profile

## Slide 59: El desafío y el reto de los filtros
Reducir turbidez
Otra barrera para protección
Mejor protección contra patógenos que son resistentes al cloro
Pero como filtrar?
Quisiéramos un filtro que reúna los requisitos de la filosofía de AguaClara

## Slide 60: Filtro Rápido de Arena de Múltiples Capas (FRAMCa)
En vez de 6 filtros lado a lado, ponga uno encima del otro
Notes: Optimal number of layers is a function of backwash requirements and optimal filtration velocity. We are using shallower filter beds than conventionally used and thus filter performance is expected to be poorer.

## Slide 61: Empezar Filtración
El aire en el tubo sifón previene que el agua salga

## Slide 62: Empezar el retrolavado
Notes: Need to analyze the beginning of the siphon right after the air pressure is equalized with atmospheric pressure. It appears that we may need the height of water above the top of the siphon tube to equal the depth of submergence of the end of the siphon to initiate flow through the siphon

## Slide 63: Terminar el retrolavado

## Slide 64
Terminar retrolavado
Caja de Agua Filtrada
Caja de Agua Decantada

## Slide 65
Empezar filtración
Caja de Agua Filtrada
What causes water to flow through the filter bed?
____________________________
differences in piezometric head
Caja de Agua Decantada

## Slide 66
Terminar filtración
What causes water to flow through the filter bed?
____________________________
differences in piezometric head
Caja de Agua Filtrada
Caja de Agua Decantada

## Slide 67
Retrolavado
Caja de Agua Filtrada
Caja de Agua Decantada

## Slide 70
La válvula de control del sifón

## Slide 71: Publicación sobre el FRAMCa
M.J. Adelman; M.L. Weber-Shirk; A. N. Cordero; S.L. Coffey; W.J. Maher; D. Guelig; J.C. Will; S.C. Stodter; M.W. Hurst, and L.W. Lion; “Stacked Filters: a Novel Approach to Rapid-Sand Filtration”; ASCE Journal of Environmental Engineering 2012.

## Slide 72: Nuevas tecnologías: Planta de bajo caudal

## Slide 73: El desafío de la escala del caudal
Los asentamientos humanos tienen tamaños de 100 personas hasta 20,000,000 de personas
El caudal requerido es entre 0.1 L/s y 80,000 L/s
1
10
100
1,000
10,000
100,000
L/s
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
habitantes

## Slide 74: El desafío de bajo caudal
Floculador – nueva geometría requerida
Sedimentación – fácil (porque es el proceso más grande)
Filtro – difícil construir caja abierta
1
10
100
1,000
10,000
100,000
L/s
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
habitantes

## Slide 75: 0.8 L/s Filtro Rápido de Arena de Múltiples Capas

## Slide 76: Vista desde el fondo del filtro

## Slide 78: Vista de una planta de 0.8 L/s (sin el filtro)
1.9 m
2 m
sedimentación
floculación
Tanque de entrada

## Slide 79: Vista en planta de los componentes del floculador
Tanque de floculacion
Canal
Ferro-cemento u otro material rígido
Tubo de PVC bloqueando 60% del área
Tubo de PVC (1/2”)
Placas de policarbonato

## Slide 80: Floculador de 0.8 L/s
1.9 m

## Slide 81: Elevación del tanque de sedimentación

## Slide 82: Herramienta de Diseño
Demostración
Con el entendimiento que los que quieren una planta AguaClara tienen que canalizar lo solicitud a través de Agua Para el Pueblo que diseña la infraestructura y la construye
http://aguaclara.cornell.edu/

## Slide 83: OpenSourceWater
Los operadores de las plantas mandan datos directamente al web usando mensajes del texto
6 plantas AguaClara en Honduras son clientes
Datos transmitidos:
  Nombre del planta y clave
  Turbidez de agua cruda, decantada, y filtrada
  Dosis de los químicos
  Caudal de la planta
  Comentarios como (“todo bien” / “labando tanque 1” / “bajo sulfato”)

## Slide 84: OpenSourceWater
Costos:
$0.06 / mensaje (operador)
$0.01 / mensaje (OpenSourceWater)
Twilio*
(SMS Gateway)
Database
data
PHP
SMS
celular
PHP
encoded data
Parser
Server
*Twilio Developer's Guides: twilio.com/docs

## Slide 85: Monitoreo
Que beneficio nos da el tener monitoreo en vivo?
Como podría ser usado?
  Todos los operadores tienen la costumbre de comunicarse 2 veces al día con el ente de asistencia técnica
  Podemos evaluar y comparar el comportamiento de las plantas
Como podríamos extenderlo a más plantas?

## Slide 86: Conclusiones
El mejor diseño para alta confiabilidad usa pocos componentes, materiales disponibles en el mercado local, y retroalimentación
La capacidad de investigación nos ayuda a inventar mejores tecnologías en un ciclo de aprendizaje
Las plantas de AguaClara ya tienen costos más bajas, rendimientos más altas y confiabilidad más altas

## Slide 87: Reconocimientos
Quiero reconocer el trabajo de investigación y diseño de cienes de estudiantes de Cornell y ahora tambien de Johns Hopkins. Sin ellos este proyecto no hubiera sido posible.
Quiero reconocer a Agua Para el Pueblo por su alta capacidad de colaborar en el proceso de innovación

## Slide 88: Reflexiones
Nuestra meta es mejorar la calidad de vida de los Hondureños y los demás Centro Americanos con proyectos de agua potable por toda la región. Cuáles deben ser los próximos pasos?
Cuáles son las necesidades críticas de investigación?
Cuáles son los desafíos para implementar plantas potabilizadoras para comunidades rurales, y pequeñas ciudades?